Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 04.06.2019г по 07.06.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 08.06.2019г. 19:05 | Откл. ВВ фид. 8АТЭЦ на поврежд. КЛ-10кВ фид.64д-Монолит-ресурс (абонентская КЛ) | Отсутствовало напряжение ТП 40, 57, 64, 58, 170 | 20:20 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 09.06.2019г по 10.06.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 11.06.2019г. 05:35 | На ТП-149 сгорели предохранители в/в 10А | Отсутствовало напряжение ТП 149, 114, 115, 116 | 06:40 |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 12.06.2019г по 18.06.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 19.06.2019г по 22.06.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 23.06.2019г. 01:05 | Откл. ВВ фид. 31д-34 на ТП-111 в РУ-10 кВ взорволась кабельная воронка фид.111д-10 | Отсутствовало напряжение ТП 34, 178, 29, 2, 2А, 110, 111 | 02:05 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 24.06.2019г по 26.06.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 27.06.2019г. 18:30 | Откл. ВВ фид. 14д-117 на поврежд. КТП-148 (ПГС «ДАР») проходной изолятор | Отсутствовало напряжение ТП 1, 25, 118, 109, 148, 28, 117, 108 | 19:35 |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 28.06.2019г по 02.07.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов