Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 27.12.2016г по 12.01.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 13.01.2017г. 21:10 | откл. ВВ фид. 160д-2 | Отсутствовало напряжение ТП 79, 77, 139, 26, 51, 161, 162, 163 | 21:45 |
| 2. |  |  |  | С 14.01.2017г по 18.01.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 3. |  |  |  | 19.01.2017г. 20:30 | откл. МВ фид. 39д-166 | Отсутствовало напряжение ТП 30, 156, 166, 148, 4А | 21:10 |
| 4. |  |  |  | С 20.01.2017г по 23.01.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 5. |  |  |  | 24.01.2017г. 08:20 | возгорание в кабельной галерее на территории завода «АЗТПА» | Отсутствовало напряжение ТП мкр. «Горушки», 44, 12, 41, «Колосово» | 12:50 |
| 6. |  |  |  | 25.01.2017г. 11:50 | откл. МВ фид. 43 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 44, 12, 70, 53, 68, 11, 59, 39, 30, 156, 45, 39, 69, 72, 67, 63 | 13:50 |
| 7. |  |  |  | 26.01.2017 19:48 | Кратковременно отключались фид. 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20 ПС 183 «Пушкинская» для поиска «Земли» на поврежд. КЛ-10 141д-24 | Отсутствовало напряжение частично мкр. «Бор», «Старый Алексин», «мкр. №2», «Сельхозтехника» | 21:08 |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 27.01.2017г по 07.02.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 3. |  |  |  | 08.02.2017г. 22:10 | На повреждение КЛ-10кВ 94д-81 | Отсутствовало напряжение ТП 99, 87 | 23:00 |
| 5. |  |  |  | 09.02.2017г. 17:15 | Откл. МВ фид.89д-94 | Отсутствовало напряжение ТП 89 С2, 94, 87, 99, 126 | 17:35 |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 10.02.2017г по 27.02.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. |  |  |  | 28.02.2017г. 14:40 | Откл. ВВ ф.103д-101 яч.13 и ВВ ф. 103д-106 яч.11 | Отсутствовало напряжение ТП 103, 106, 123, 112, 183, 143, 120, 102, 105, РП 101 | 15:15 |
| 3. |  |  |  | 01.03.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. |  |  |  | 02.03.2017г. 13:25 | Откл. МВ фид.40д-57 | Отсутствовало напряжение ТП 166, 156 | 14:15 |
| 5. |  |  |  | 02.03.2017г. 22:10 | Откл. МВ п/с 183 ф.8 на повреждении КЛ-10кВ 123д-106 | Отсутствовало напряжение ТП 103, 106, 123, 112, 102, 105. РП-101 | 01:00 |
| 6. |  |  |  | 02.03.2017г. 22:25 | Откл. ВВ п/с 183 ф.6 на повреждении КЛ-10кВ 141д-24 | Отсутствовало напряжение ТП 32, 34, 178, 29, 2а, 110, 111, 6, 5, 4, 24 | 00:05 |
| 7. |  |  |  | 03.03.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 8. |  |  |  | 04.03.2017г. 01:45 | Откл.МВ ф.35 АТЭЦ на терр-ии ОМЗ на повреждении КЛ-10кВ 76д-19 | Отсутствовало напряжение ТП 139, 51, 26, 160 | 05:10 |
| 9. |  |  |  | 04.03.2017г. 02:15 | Откл. МВ ф.35 АТЭЦ повреждение в сетях ОМЗ | Отсутствовало напряжение ТП 76, 83, 137, 95, Реабилитационный центр | 09:30 |
| 10. |  |  |  | 05.03.2017г. 09:10 | Откл. ВВ ф.160д-2 на повреждении КЛ-10кВ 139д-83-26 | Отсутствовало напряжение ТП 139, 26, 51, 160, Реабилитационный центр | 09:45 |
| 11. |  |  |  | С 06.03.2017г по 08.03.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 09.03.2017г по 24.03.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 25.03.2017г по 26.03.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. |  |  |  | 27.03.2017г. 10:10 | На повреждении КЛ-10 кВ ф.107д-125 | Отсутствовало напряжение ТП 125 Т3, 138, 107, 41 | 10:50 |
|  |  |  |  | С 28.03.2017г. по 04.04.2017г | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  |  |  |  | 05.04.2017г. 08:45 | На повреждении КЛ-10кВ ф.24д-31 | Отсутствовало напряжение РП 31, ТП 34, 178, 29, 2, РП 2а, 110, 111, 24, 6, 5, 4 | 10:20 |
|  |  |  |  | С 06.04.2017г. по08.04.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  |  |  |  | 09.04.2017г. 03:45 | На повреждение КЛ-10кВ ф.47 АТЭЦ ф.128д-42 ф.35АТЭЦ (ОМЗ) | Отсутствовало напряжение ТП 145, 54, 71, 39, 45, 166, 108, 4а, 156, 148, 148а, 30, 107, 138, 41, 40, 57, 42, 58, 64, 170, 59, 62, 60, 154, 128, 154, 78, 74, 75, 161, 162, 163, 159, 160 | 06:55 |
|  |  |  |  | С 10.04.2017г. по 12.04.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 13.04.2017г по 25.04.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 26.04.2017г по 28.04.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. |  |  |  | 29.04.2017г. 12:45 | На поврежд. КЛ-10кВ ф.8 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 40, 57, 64, 58, 170, 59, 42, 62, 60, 73, 128, 144, 76, 137, 95, 76, 160, Реабилитационный центр, 139, 26, 51, 78, 74, 159, 83 | 14:20 |
| 3. |  |  |  | 29.04.2017г. 16:20 | На поврежд. ВВ перемычка тр-ра №1 ТП 50 | Отсутствовало напряжение ТП 48, 49, 33, 27, 10, 50, 3, 35, 46, 47, 9, 52, 90, 127, 4, 5 | 17:25 |
| 4. |  |  |  | С 30.04.2017г. по 05.05.2017г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 5. |  |  |  | 06.05.2017г. 04:05 | На поврежд. КЛ-10кВ 167д-147 | Отсутствовало напряжение ТП 167, 147, 40, 58, 64, РУТБ «Ока», 57, 42, 62, 60, 73, 154, 4А | 06:35 |
| 6. |  |  |  | С 07.05.2017г. по 09.05.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 7. |  |  |  | 10.05.2017г. 20:15 | Откл. ВВ ф.78д-2АОМЗ | Отсутствовало напряжение ТП 78, 74, 147, 75, РУТБ «Ока» | 21:45 |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 11.05.2017г по 21.05.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. |  |  |  | 22.05.2017г. 13:15 | На поврежд. КЛ-10кВ ф.47 АТЭЦ откл. МВ ф.47 АТЭЦ, РУ-10кВ | Отсутствовало напряжение РП 145, ТП 39, 54, 71, 156, 166, 4А, 30, 107, 138, 41, 184, 125 | 14:20 |
| 3. |  |  |  | 23.05.2017г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. |  |  |  | 24.05.2017г 13:20 | На поврежд. абонент. КЛ-0,4кВ принадлежащая ПАТО | Отсутствовало напряжение ТП 117, 28, 55, 118, 25, 1, 109, | 14:00 |
| 5. |  |  |  | С 25.05.2017г. по 31.05.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 01.06.2017г по 04.06.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. |  |  |  | 05.06.2017г. 09:40 | ТП-173, РУ-10кВ откл. ВВ фид. 13 ПС-183 | Отсутствовало напряжение ТП 174, 103, 141, 180, 181, 124, 142, 122, 24, 24а, 36, 37 | 11:25 |
| 3. |  |  |  | С 06.06.2017г по 15.06.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 16.06.2017г по 25.06.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. |  |  |  | 26.06.2017г. 14:40 | На ПС 242 (АЗТПА) откл. секция РУ-10кВ | Отсутствовало напряжение ТП 168, 89, 153, 94, 99, 87, 44, 84, 12, 82, 80, 126, 81, 171, 80 | 15:00 |
| 3. |  |  |  | С 27.06.2017г по 29.06.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. |  |  |  | 30.06.2017г. 14:45 | Откл. ВВ ф.8 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 40, 57, 42, 4а, 154, 128, 144, 62, 60, 73, 64, 58, 170, 166, 156, 30 | 15:10 |
| 5. |  |  |  | 30.06.2017г. 14:50 | Откл. ВН ф.1 ПС 183 | Отсутствовало напряжение ТП 155, 141, 23, 21, 16, 18, 124 | 16:10 |
| 6. |  |  |  | С 01.07.2017г по 03.07.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 04.07.2017г по 06.07.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. |  |  |  | 07.07.2017г. 14:40 | Откл. ВВ фид. 174д-141 на поврежд. КЛ-10кВ фид.141д-24 | Отсутствовало напряжение ТП 141, 24 | 15:15 |
| 3. |  |  |  | С 08.07.2017г по 17.07.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. |  |  |  | 18.07.2017г. 21:30 | Откл. МВ фид. 39д-71 и 39д-166 | Отсутствовало напряжение ТП 39, 71, 54, 45, 166, 4а, 156, 30 | 22:35 |
| 5. |  |  |  | С 19.07.2017г по 28.07.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 29.07.2017г по 08.08.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. |  |  |  | 09.08.2017г. 14:55 | Откл. МВ фид. 43 АТЭЦ и откл. МВ фид. 145д-53 | Отсутствовало напряжение ТП 53, 70, 68, 59, 63, 69, 72, 39, 61, 11 | 16:40 |
| 3. |  |  |  | С 10.08.2017г по 11.08.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 12.08.2017г по .08.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. |  |  |  | 09.08.2017г. 14:55 | Откл. МВ фид. 43 АТЭЦ и откл. МВ фид. 145д-53 | Отсутствовало напряжение ТП 53, 70, 68, 59, 63, 69, 72, 39, 61, 11 | 16:40 |
| 3. |  |  |  | С 10.08.2017г по 11.08.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 12.08.2017г по 14.08.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. |  |  |  | 15.08.2017г. 06:05 | На РП 145 откл. МВ фид. 145д-54 | Отсутствовало напряжение ТП 45, 71, 54, 166, 156, 30, 39 | 06:30 |
| 3. |  |  |  | С 16.08.2017г по 21.08.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. |  |  |  | 15.08.2017г. 22:05 | Откл. ВН фид. 34д-31, 34д-29, 34д-110 | Отсутствовало напряжение ТП 34, 178, 2, 2а, 29, 110, 111 | 23:20 |
| 5. |  |  |  | 24.08.2017г. 17:10 | На РП 101 откл. МВ фид. 8 ПС 183 на поврежд. КЛ-10кВ фид. 112д-183 | Отсутствовало напряжение РП 101, ТП 102, 105, 103, 124, 106, 112, 123, 183 | 18:55 |
| 6. |  |  |  | 24.08.2017г. 17:40 | Откл. МВ фид. 14д-117 на поврежд. КЛ-10кВ фид. 1д-109 | Отсутствовало напряжение ТП 117, 28, 55, 118, 109, 25, 1 | 20:10 |
| 7. |  |  |  | С 25.08.2017г по 06.09.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 8. |  |  |  | 07.09.2017г. 08:25 | Откл. ВВ фид. 174д-ф.13 ПС183 На поврежд. две КЛ-10кВ фид.103д-142 | Отсутствовало напряжение ТП 142, 124, 180, 181, 141, 24, 174 | 11:20 |
| 9. |  |  |  | С 08.09.2017г по 10.09.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 10. |  |  |  | 11.09.2017г. 11:00 | Откл. ВВ фид. 58д-170 на поврежд. ТН в ТП-64 | Отсутствовало напряжение ТП 58, 64 | 11:40 |
| 11. |  |  |  | 13.09.2017г. 10:00 | Откл. ВВ фид. 153д-179 | Отсутствовало напряжение ТП 179, 185 | 16:05 |
| 12. |  |  |  | 14.09.2017г. 00:40 | Откл. ВВ фид. 167д-20а АХК и ВВ фид. 167д-Пушной на КТП Пушной поврежд. опорные изоляторы | Отсутствовало напряжение ТП 167, 147, ИТК, Пушной, РУТБ «Ока» | 01:15 |
| 13. |  |  |  | С 15.09.2017г по 17.09.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 14. |  |  |  | 18.09.2017г. 03:55 | Откл. МВ фид. 113д-4АХК и МВ фид. 113д-38 на поврежд. КЛ-10кВ фид. 113д-38 | Отсутствовало напряжение ТП 113, 4АХК, 90, 24а, 37, 38 | 05:05 |
| 15. |  |  |  | С 19.09.2017г по 25.09.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 26.09.2017г по 03.10.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 04.10.2017г. 14:10 | Откл. МВ фид. 43АТЭЦ и МВ фид. 145д-53 на поврежд. КЛ-10кВ фид. 170д-58 | Отсутствовало напряжение ТП 68, 43, 69, 72, 63, 66, 53, 61, 11, 70, 59, 170, 58, 64, 39. | 15:50 |
| 3. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 05.10.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 06.10.2017г. 00:10 | На ТП-155 откл. фид. 18 На ТП-101 откл. фид. 8 | Отсутствовало напряжение ТП 16, 19, 150, 17, 17а, 152, 176, 101, 102, 105, 103, 120, 112, 106, 183, 152, 176, 155. | 03:10 |
| 5. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 07.10.2017г по 11.10.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 6. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 12.10.2017г. 13:45 | Откл. МВ фид.145д-54 на поврежд. КЛ-10кВ фид. 128д-144 | Отсутствовало напряжение ТП 54, 71, 39, 45, 108, 166, 156, 30, 4а, 73, 60, 62, 128, 144. | 15:05 |
| 7. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 12.10.2017г. 13:45 | Откл. ВВ фид.167д-ТП «Пушной» | Отсутствовало напряжение ТП 40, 57, 154, 64, ЗРБ, ТП «Пушной». | 17:05 |
| 8. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 13.10.2017г по 16.10.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 9. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 17.10.2017г. 09:15 | Откл. ВВ фид.167д- ТП «Пушнин» | Отсутствовало напряжение ТП 154, 42, 4а, 57, 64, ЗРБ, 40, ТП «Пушнин» | 10:50 |
| 10. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 18.10.2017г. 11:20 | На АТЭЦ от МТЗ откл. ф.47 на поврежд. КЛ-10кВ фид. 47 | Отсутствовало напряжение РП 145, ТП 39, 166, 45, 156, 30, 108, 71, 54, 107, 138, 73, 60, 62, 41, 128, 144, 125, 98, | 12:35 |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 19.10.2017г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 20.10.2017г. 11:00 | Откл. ВВ фид. 167д-40 | Отсутствовало напряжение ТП 40, 57, 64, 42, 154, ТП «Пушной» | 12:20 |
| 3. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 21.10.2017г по 28.10.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 29.10.2017г. 11:10 | Откл. ВВ фид. 82д-41 На поврежд. КЛ-10кВ фид. 82д-41 | Отсутствовало напряжение ТП 44, 12, 41, 84, 104, 82. | 12:30 |
| 5. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 29.10.2017г. 15:10 | На ТП-168 откл. МВ фид. 168д-89 на поврежд. КЛ-10кВ фид. 168д-89 и фид.119д-89 | Отсутствовало напряжение ТП 89, 135, 92, 146, 140, 93, 186, 184, 88, 119. | 16:50 |
| 6. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 30.10.2017г по 06.11.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 7. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 07.11.2017г. 03:00 | Откл. ВВ фид.3 ПС-183 и фид. 31д-35 | Отсутствовало напряжение ТП 49, 33, 9, 10, 50, 32, 35, 47, 46, 90, 52, 4, 5, 127. | 04:50 |
| 8. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 07.11.2017г. 15:40 | Откл. яч. 17 ПС-242 На поврежд. КЛ-10кВ фид.82д-41 | Отсутствовало напряжение ТП 44, 84, 104, 82, 41. | 17:40 |
| 9. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 08.11.2017г по 15.11.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 16.11.2017г по 29.11.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 30.11.2017г. 13:55 | Откл. ВВ фид. 160д-2АОМЗ | Отсутствовало напряжение ТП 160, «Реабилитационный центр» | 14:10 |
| 3. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 01.12.2017г. 21:20 | Откл. МВ фид. 39д-109-108 | Отсутствовало напряжение ТП 108, 148 | 23:00 |
| 4. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 02.12.2017г. 07:25 | Откл. МВ фид. 39д-166 и МВ 39д-71 На поврежд. КЛ-10кВ фид.166д-4А | Отсутствовало напряжение ТП 39, 54, 71, 45, 73, 60, 62, 128, 144, 166, 4А, 156, 30, 108. | 08:25 |
| 5. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 03.12.2017г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 04.12.2017г по 07.12.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 08.12.2017г. 10:50 | На поврежд. КЛ-10кВ фид. 36д-37 | Отсутствовало напряжение ТП 113, 4АХК, 90, 24а, 36, 37, 38 | 12:45 |
| 3. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 09.12.2017г по 15.12.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 16.12.2017г. 21:20 | На РП-145 откл. МВ фид. 145д-54 на поврежд. абонентская КЛ-10кВ | Отсутствовало напряжение ТП 54, 71, 73, 60, 45, 39, 156, 166, 128, 144 | 23:10 |
| 5. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 17.12.2017г по 29.12.2017г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов