Приложение №1 к закупочной документации по закупке №16-ЗП

Техническое задание на поставку

камер сборных одностороннего обслуживания КСО 393, КСО 298 и низковольтных комплектных устройств серии ЩО 70

1. Общие требования:

Все оборудование должно быть разработано, изготовлено, испытано в соответствии с последними изданиями соответствующих Российских и Международных норм, правил, стандартов и инструкций:

-ПУЭ Правила устройства электроустановок;

-ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие требования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 14254-96 «Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (Код IP)»;

-ГОСТ 12.12.1.038-82 «ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

-ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

-ГОСТ 12.2.007.3-75 Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности

-ГОСТ 12.2.007.4-75 Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств

-ГОСТ 1516.1-76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

-ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

-ГОСТ 8024-90 Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний

Все оборудование должно быть сертифицировано по российским стандартам и иметь сертификаты соответствия, которые должны быть представлены.

2. Требования к камерам сборным одностороннего обслуживания серии КСО-298 (далее по тексту - камеры):

- Количество, комплектация и схемы главных цепей камер КСО 298 должны соответствовать опросным листам, которые являются неотъемлемым приложением к настоящему техническому заданию;

- климатическое исполнение и категория размещения камер (по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1) У3;

-габаритные размеры камер КСО298 должны соответствовать следующим нормам (ГхШхВ): 1150х750х2150 мм;

- номинальный ток сборных шин 1000А;

- соединение камер КСО со сборными шинами только сварное. БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СБОРНЫХ ШИН НЕДОПУСТИМО.

- двери камер КСО должны быть оборудованы запирающими устройствами, фиксирующими дверь в закрытом положении. Запирающие устройства дверей КСО должны открываться без применения ключей.

- маркировка вторичных цепей камер КСО 298 должна быть выполнена печатным способом на специализированном оборудовании. Маркировка вторичных цепей вручную с нанесением надписей маркером, фломастером и т.п. недопустима.

-покраска камер должна осуществляться с предварительной обработкой поверхности на высокотехнологическом автоматизированном оборудовании и соответствовать требованиям соответствующих нормативно-технических документов;

-предварительная обработка окрашиваемой поверхности должна выполняться в соответствие с требованиями ГОСТ 9.402-2004*;

-внешнее покрытие камер должно быть выполнено на основе эпоксидно-полиэфирного порошка и иметь толщину не менее 180 мкм;

-защитные меры безопасности (заземление, автоматическое отключение питания, защита от перенапряжения, уравнивание потенциалов) должны соответствовать требованиям ПУЭ, ГОСТ Р 50571.1-93, СНиП 3.05.06-85, и других нормативных документов.

-требования безопасности должны соответствовать требованиям
 ГОСТ 12.2.007.4-75, при этом по способу защиты от поражения электрическим током должны соответствовать 1 классу по ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001

-защитное заземление должно быть выполнено в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.2.007.0-75*, ГОСТ 12.1.030-81*, ГОСТ 25861-83*.

- расположение и стыковка камер между собой должны соответствовать конкретному проекту;

- конструктивно каждая камера КСО298 должна состоять из трех отсеков:

-отсек высоковольтного выключателя;

-релейный отсек;

-кабельный отсек;

и представлять собой металлоконструкцию, сваренную из гнутых профилей, внутри которой размещена аппаратура главных цепей, а на фасаде – приводы выключателей и разъединителей, а также аппаратура вспомогательных цепей;

- доступ в камеру должен обеспечиваться двумя дверьми:

-нижней – в зону кабельных присоединений, ограничителей перенапряжений и силового трансформатора;

-верхней – в зону высоковольтного выключателя, трансформаторов тока и собственных нужд;

-двери каждой камеры КСО298 должны быть оборудованы выдвижным поворотным механизмом, удерживающим их в открытом положении при проведении ремонтных или профилактических работ, и быть взаимозаменяемыми и быстросъемными;

-аппаратура вспомогательных цепей камер КСО298 должна быть смонтирована на наружной стороне верхней двери;

-конструкция камеры КСО298 должна обеспечивать полную локализацию релейного отсека;

-для осмотра внутренней части камеры на съемной фальшпанели и на фасаде ограждения должны быть предусмотрены застекленные смотровые окна, обеспечивающие возможность визуального осмотра положения выключателя и разъединителя в соответствии с п. 3.1.3 ПОТ Р М 016-2001;

-качество стекла смотровых окон должно соответствовать требованиями ГОСТ 17622-72*;

-камеры КСО-298 должны быть закрыты боковыми экранами с левой и правой стороны;

-в комплект к камерам КСО-298 должен входить шкаф аварийного отключения ШАП-24.

3. Требования к камерам сборным одностороннего обслуживания серии КСО-393 (далее по тексту - камеры):

- Количество, комплектация и схемы главных цепей камер КСО 393 должны соответствовать опросным листам, которые являются неотъемлемым приложением к настоящему техническому заданию;

- климатическое исполнение и категория размещения камер (по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1) У3;

-габаритные размеры камер КСО393 должны соответствовать следующим нормам (ГхШхВ): 800х800х1900 мм;

- номинальный ток сборных шин 1000А;

- соединение камер КСО со сборными шинами только сварное. БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СБОРНЫХ ШИН НЕДОПУСТИМО.

- в камерах КСО393 сх. 03, сх. 04  установить автогазовые выключатели нагрузки на 630А производства ОАО «ГК ЭЛЕКТРОЩИТ» г. Самара.

- в камерах КСО393 сх. 04 установить предохранители тип ПКТ.

- двери камер КСО должны быть оборудованы запирающими устройствами, фиксирующими дверь в закрытом положении. Запирающие устройства дверей КСО должны открываться без применения ключей.

- в камерах КСО должна быть предусмотрена текстолитовая перегородка, преграждающая доступ к находящимся под напряжением сборным шинам, при работе персонала в нижней части камеры.

-покраска камер должна осуществляться с предварительной обработкой поверхности на высокотехнологическом автоматизированном оборудовании и соответствовать требованиям соответствующих нормативно-технических документов;

-предварительная обработка окрашиваемой поверхности должна выполняться в соответствие с требованиями ГОСТ 9.402-2004*;

-внешнее покрытие камер должно быть выполнено на основе эпоксидно-полиэфирного порошка и иметь толщину не менее 180 мкм;

-защитные меры безопасности (заземление, автоматическое отключение питания, защита от перенапряжения, уравнивание потенциалов) должны соответствовать требованиям ПУЭ, ГОСТ Р 50571.1-93, СНиП 3.05.06-85, и других нормативных документов.

-требования безопасности должны соответствовать требованиям
 ГОСТ 12.2.007.4-75, при этом по способу защиты от поражения электрическим током должны соответствовать 1 классу по ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001

-защитное заземление должно быть выполнено в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.2.007.0-75*, ГОСТ 12.1.030-81*, ГОСТ 25861-83*.

- расположение и стыковка камер между собой должны соответствовать конкретному проекту;

-качество стекла смотровых окон должно соответствовать требованиями ГОСТ 17622-72*;

-камеры КСО-393 должны быть закрыты торцевыми панелями  и снабжены шкафами аварийного отключения ШАП-24 согласно опросных листов.

4. Требования к низковольтным комплектным устройствам серии ЩО70 (далее по тексту – панели ЩО70 или панели).

- Количество, комплектация и схемы главных цепей панелей ЩО70 должны соответствовать опросным листам, которые являются неотъемлемым приложением к настоящему техническому заданию;

- соединение панелей ЩО70 со сборными шинами только сварное. БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СБОРНЫХ ШИН НЕДОПУСТИМО.

- в панелях ЩО70 установить автоматические выключатели типа ВА производства ОАО «Контактор», г. Ульяновск, рубильники типа РЕ производства ОАО «Завод низковольтной аппаратуры», г. Коренево.

- двери панелей ЩО должны быть оборудованы запирающими устройствами, фиксирующими дверь в закрытом положении. Запирающие устройства дверей ЩО должны открываться без применения ключей.

- маркировка вторичных цепей панелей ЩО70 должна быть выполнена печатным способом на специализированном оборудовании. Маркировка вторичных цепей вручную с нанесением надписей маркером, фломастером и т.п. недопустима.

-покраска панелей должна осуществляться с предварительной обработкой поверхности на высокотехнологическом автоматизированном оборудовании и соответствовать требованиям соответствующих нормативно-технических документов;

-предварительная обработка окрашиваемой поверхности должна выполняться в соответствие с требованиями ГОСТ 9.402-2004*;

-внешнее покрытие панелей должно быть выполнено на основе эпоксидно-полиэфирного порошка и иметь толщину не менее 180 мкм;

-защитные меры безопасности (заземление, автоматическое отключение питания, защита от перенапряжения, уравнивание потенциалов) должны соответствовать требованиям ПУЭ, ГОСТ Р 50571.1-93, СНиП 3.05.06-85, и других нормативных документов.

-требования безопасности должны соответствовать требованиям
 ГОСТ 12.2.007.4-75, при этом по способу защиты от поражения электрическим током должны соответствовать 1 классу по ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001

-защитное заземление должно быть выполнено в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.2.007.0-75*, ГОСТ 12.1.030-81*, ГОСТ 25861-83*.

- расположение и стыковка панелей между собой должны соответствовать конкретному проекту;

5. Гарантийные обязательства.

- Завод-изготовитель должен гарантировать соответствие электротехнического оборудования требованиям  ГОСТ 12.2.007-75, ГОСТ 1516.1-76, ГОСТ 8024-90, ГОСТ 15543.1-89  при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

- Гарантийный срок эксплуатации – не менее трех лет с даты поставки.

- Срок службы – не менее 25 лет.

Приложение: Опросные листы

Зам.главного инженера                                                                Машкин А.С.