Приложение№1 к закупочной документации по закупке  №21-ЗП

«Утверждаю»:

Исполнительный директор

ЗАО «АЭСК»

___________В.С. Козлов

«___» ____________2014г.

Техническое задание на поставку

Комплектной трансформаторной подстанции внутрицеховой 2КТП-ВЦ-1000/10/0,4УЗ.

1. Общие требования:

Все оборудование должно быть разработано, изготовлено, испытано в соответствии с последними изданиями соответствующих Российских и Международных норм, правил, стандартов и инструкций и соответствовать  плану компоновки 2КТП-ВЦ-1000/0,4УЗ (Приложение№1) и схеме главных соединений (Приложение№2, Приложение№3).

-ПУЭ Правила устройства электроустановок;

-ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие требования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

-ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия.»;

-ГОСТ 23274-84* «Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия»;

-ГОСТ 14254-96 «Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (Код IP)»;

-ГОСТ12.12.1.038-82«ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

-СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;

-СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

-СНиП 2.03.11-85* «Защита строительных конструкций от коррозии»

2. Требования к Распределительному устройству низкого напряжения (РУ 0,4кВ).

- РУ 0,4кВ должно строго соответствовать  плану компоновки 2КТП-ВЦ-1000/0,4УЗ (Приложение№1) и схеме главных соединений (Приложение№2, Приложение№3);

- номинальный ток сборных шин 2000А;

- соединение сборных шин только сварное. Болтовое соединение сборных шин не допустимо.

Комплектная трансформаторная подстанция внутрицеховая состоящая из шкафов двустороннего обслуживания, степень защиты IP31:

без УВН, глухой ввод.

ШВВГ (Глухой ввод) – 2 шт.

ШНВ – 2 шт.

ВА55-43 344770 2000А (выкатной эл.привод, с учетом) – 1 шт.

Габариты – 2050×800×1050 мм (В×Ш×Г)

ШНЛ – 2 шт.

ВА51-39 630А (втычной ручной привод) – 2 шт.

ВА51-39 400А (втычной ручной привод) – 2 шт.

ВА04-36 250А (втычной ручной привод) – 1 шт.

ВА04-36 100А (втычной ручной привод) – 1 шт.

Габариты – 2050×800×1050 мм (В×Ш×Г)

ШНС – 1 шт.

ВА55-43 344770 2000А (выкатной эл.привод, с АВР) – 1 шт.

Габариты – 2050×800×1050 мм (В×Ш×Г)

ШУ-1(Т) – 2 шт. (без счетчика).

Ошиновка –  АД31 3ф-2×(10×80)+PE+N - 10×80мм

Без силовых трансформаторов

3. Требования к документации

- Завод-изготовитель должен обеспечить полный комплект чертежей и документов для монтажа и обслуживания комплектной трансформаторной подстанции внутрицеховой 2КТП-ВЦ-1000/10/0,4УЗ.

Документация должна включать следующие обязательные пункты, но не ограничиваться этим:

- сертификационные документы;

- протоколы испытаний, акты проверки;

- чертежи общей компоновки с указанием габаритных размеров установленного оборудования, включенного в контракт на поставку;

- электрическую схему;

- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию;

- инструкции по установке и монтажу;

- инструкции по пуско-наладке;

- схемные решения и чертежи межэлементных соединений;

- схемы электрические монтажные и чертежи межэлементных соединений;

- информацию о массе и центре тяжести;

- подробный перечень ЗИП;

- руководство по методу консервации и транспортировки;

4. Гарантийные обязательства.

- Завод-изготовитель должен гарантировать соответствие комплектной трансформаторной подстанции внутрицеховой 2КТП-ВЦ-1000/10/0,4УЗ с установленным в нем электротехническим оборудованием требованиям ГОСТ 14695-80,  ГОСТ 12.2.007-75, ГОСТ 23274-84*, ГОСТ 22853-86 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

- Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правил хранения, но не более двух с половиной лет с момента продажи.

- Срок службы – не менее 25 лет.

Приложения:

- план компоновки 2КТП-ВЦ-1000/0,4 УЗ – 1 лист, 1 экз.

- схема главных соединений КТП-ВЦ-1000/0,4 – 1 лист, 1 экз.

- схема главных соединений КТП-ВЦ-1000/0,4 – 1 лист, 1 экз.

Начальник ПТО ЗАО «АЭСК»                                                   М.В. Зеленов