Приложение №1 к закупочной документации по закупке №24-ЗП

Техническое задание на поставку кабеля силового

АВБбШв-1(мн) 4х150 для нужд АО «АЭСК»

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель АВБбШв-1(мн) 4х150 | Метр | 950 |

1.Предмет договора:

1.1 Место поставки: Тульская обл., г. Алексин, ул. Тургенева 34.

1.2 Срок поставки: 10 (десять)  дней с момента заключения договора.

1.3 Поставляемый товар должен:

- быть новым, ранее не использованным, не ранее 2016 года выпуска;

- соответствовать указанным техническим характеристикам и ГОСТ, подтверждаться сертификатом соответствия, паспортами и сертификатами качества завода-изготовителя, отгрузочными спецификациями.

- должен поставляться на  барабанах  цельным метражом;

- отвечать всем нормам и стандартам РФ, соответствовать обязательным требованиям стандартов, к которым относятся требования к качеству таких товаров, обеспечивающие их безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды.

2.Технические требования

## 2.1Технические характеристики кабеля АВБбШв-1(мн) 4х150

Вид климатического исполнения бронированного кабеля АВБбШв-1(мн) 4*150 - УХЛ, категории размещения первая и пятая по ГОСТ 15150-69.
Минимальная температура эксплуатации АВБбШв-1(мн) 4х150: -50°С.
Максимальная температура эксплуатации кабеля АВБбШв-1(мн) 4*150: +50°С.
Эксплуатируется кабель АВБбШв-1(мн) 4х150 при влажности воздуха до 98%.
Минимальный радиус изгиба при монтаже: 401,4 миллиметров.
Растягивающее усилие при прокладке кабеля бронированного АВБбШв-1(мн) 4х150 не должно превышать 18000 Ньютонов.
Длительно допустимая температура нагрева жил АВБбШв-1(мн) 4*150: 70 градусов.
Максимальная температура нагрева жил при токах короткого замыкания не более 160 градусов, при условии что длительность замыкания не превышает 5 секунд.
Предельная температура нагрева жил АВБбШв-1(мн) 4х150 при условии невозгорания: 350 градусов.
Наружный диаметр силового бронированного кабеля АВБбШв-1(мн) 4х150: 48,7 миллиметров.
Срок службы 30 лет с даты изготовления. Гарантийный срок: не менее  5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию.
Расчетная масса кабеля АВБбШв-1(мн) 4*150: 4,29 килограмм в метре.

### 2.2Токовые нагрузки кабеля бронированного АВБбШв-1(мн) 4х150

Допустимый ток при прокладке на воздухе: 290 Ампер.
Допустимый ток при прокладке кабеля бронированного АВБбШв-1(мн) 4х150 в земле: 283 Ампер.
Допустимый ток короткого замыкания: 10640 Ампер.
Активное сопротивление жилы: 0,21 Ом на километр.

## 2.3Расшифровка маркировки АВБбШв-1(мн) 4*150

А - алюминиевая токопроводящая жила (многопроволочная).
В - изоляция из ПВХ пластиката.
Б - броня из стальных оцинкованных лент.
б - не имеет подушку между броней и внутренней оболочкой.
Шв - оболочка выполнена из поливинилхлорида.
4 - количество токонесущих жил.
150 - сечение жилы в квадратных миллиметрах.
(1,0) - номинальное напряжение 1000 Вольт.

### 2.4Конструкция кабеля АВБбШв-1(мн) 4х150

Жила - алюминиевая, первого или второго класса по ГОСТ 15150-69.
Изоляция - из ПВХ пластиката различных цветов.
Внутренняя оболочка - из поливинилхлорида.
Броня - из двух стальных оцинкованных лент.
Наружная оболочка - из ПВХ пластиката.

## 2.5Применение кабеля АВБбШв-(мн) 4х150

Кабель алюминиевый силовой бронированный АВБбШв-1(мн) 4*150 предназначен для стационарной установки в сети электроснабжения напряжением до 1000 Вольт, частотой до 50 Герц, с токовой нагрузкой до 283 Ампер.
Кабелем АВБбШв-1(мн) 4х150 прокладывают кабельные линии в траншеях с коррозионной активностью грунта не выше среднего, при групповой прокладке в кабельных сооружениях, требуется применение дополнительных средств огнезащиты.

3. Требования к упаковке и транспортировке

# 3.1  Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение кабелей по ГОСТ 18690. Кабели должны быть намотаны на барабаны.

# 3.2  Концы кабелей должны быть заделаны в соответствии с ГОСТ 18690. Допускается заделка концов кабелей горячим способом при помощи расплава полиэтилена при условии обеспечения герметичности.

3.3  Длина нижнего конца кабеля, выведенного за щеку барабана, должна быть не менее 0,1м.

3.4 Поставку кабеля выполнить четырьмя или менее строительными линиями, каждая не менее 200 метров

Составил:

заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологии                                            Машкин А.С.

Согласовано:

главный инженер                                                                                        Суханов С.А.