Приложение№1 к закупочной документации по закупке № 016-ЗЦ

«Утверждаю»:

Исполнительный директор

АО «АЭСК»

___________В.С. Козлов

«___» ____________2017г.

Техническое задание на поставку двух комплектной трансформаторной подстанции

КТП-П-250/10/0,4-У1  с одним трансформатором ТМГ-250 10/0,4 в каждой для выполнение плана инвестиционной программы АО «АЭСК» 2017. Стопкино.

1. Общие требования:

Всё оборудование должно быть новым (2017года выпуска), ранее не использованным, в технически исправном состоянии.

Все оборудование должно быть разработано, изготовлено, испытано в соответствии с последними изданиями соответствующих Российских и Международных норм, правил, стандартов и инструкций:

-ПУЭ Правила устройства электроустановок;

-ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие требования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

-ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия.»;

-ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные)»;

-ГОСТ 23274-84* «Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия»;

-ГОСТ 14254-96 «Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (Код IP)»;

-ГОСТ12.12.1.038-82«ССБТ Электробезопасность.Защитное заземление. Зануление»;

-СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;

-СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

-СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

-СНиП 2.03.11-85* «Защита строительных конструкций от коррозии»

-СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

-ГОСТ 11677-85 « Трансформаторы силовые»

2.Требования к комплектной трансформаторной подстанции КТП-П-250/10/0,4-У1:

КТП должна соответствовать техническим характеристикам указанным в опросном листе, схеме общего вида, схеме главных цепей, схеме корпоративной окраски (Приложение №1 к настоящему техническому заданию).

КТП поставляются комплектно в полной заводской готовности с силовыми трансформаторами.

Корпус КТП должен представлять собой сборно-сварной модуль, состоящий из стальных уголков, швеллеров листов. На корпусе КТП должны быть предусмотрены узлы для строповки и крепления при погрузке-разгрузке и перевозке.

Корпус КТП должен иметь достаточеую конструктивную прочность, чтобы обеспечивать возможность его транспортировки с установленным силовым трансформатором.

Погрузо-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ.

3.Требования и технические характеристики трансформатора ТМГ-250кВА.

Силовой трансформатор должен соответствовать следующим техническим характеристика и  ГОСТ 11677-85.

Силовой трансформатор должен поставлятся в комплекте с каждой комплектной трансформаторной подстанцией.

Силовой трансформатор должен быть изготовлен на Минском электротехническом заводе имени В.И. Козлова.

| Тип, ном.мощность трансформатора, климатическое исполнение | Номинальное напряжение трансформатора кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери х.х., Вт | Потери к.з., Вт | Напряжение к.з., % | Габаритные размеры трансформатора мм | Масса трансформатора, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BH | HH |  |  |  |  | L | B | H |  |
| ТМГ-250 10/04 У1(ХЛ1) | 10 | 0.4 | У/Ун-0 | 600 | 3600 | 4.5 | 1150 | 725 | 1355 | 1150 |

4. Требования к маршрутизаторам и счетчикам электрической энергии.

Счетчик и маршрутизатор должны соответствовать следующим техническим характеристикам и ТУ 4255-706-73061759-14.

Счетчик и маршрутизатор должны поставляться в комплекте с каждой КТП и быть установлены на вводном устройстве 0,4кВ.

# Маршрутизатор RTR8A.LG-1-1

УСПД RTR8А.LG-1-1 (однофидерный) - является важной составляющей частью АИИС "Матрица" и обеспечивает обмен информацией между Центром сбора данных и приборами учета электроэнергии, а также другим оборудованием. Обмен со счетчиками электрической энергии серии 7 Extra, серии 5 и 7 Lite, удаленными дисплеями RUD 512, а также дополнительным оборудованием осуществляется по каналу PLC с использованием модуляции FSK/S-FSK/OFDM в зависимости от прошивки УСПД. Для обмена информацией с Центром УСПД RTR8А может использовать каналы связи: GPRS и Ethernet.

УСПД  RTR8A выполняет следующие функции:

- Постоянный поиск и автоматическое определение всех устройств в сети 0,4 кВ;

- Сбор и долговременное хранение данных с приборов учета электроэнергии с использованием открытых протоколов;

- Передача данных по открытым протоколам в один или несколько Центров сбора данных;

- Удаленное обновление ПО УСПД и счетчиков версии 7 Extra;

- Настройка УСПД и создание различных отчетов с помощью удобного веб-интерфейса.

- Синхронизация времени в сети АИИС Матрица.

Как правило, УСПД RTR8A устанавливается в трансформаторной подстанции. Если в ТП один силовой трансформатор — устанавливается УСПД RTR8A.LG-1-1, если два, то УСПД RTR8A.LG-2-1. В отдельных случаях допускается установка УСПД во ВРУ дома, в правлении СНТ, ТСЖ или в диспетчерском пункте предприятия.

Технические характеристики:

| Номинальное напряжение | 3×230 / 400 В |
| --- | --- |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Рабочий диапазон температур | -40°C … +70 °C |
| Точность хода часов (при 25 °C) | < 0,5 с / 24 ч |
| Полное потребление цепями напряжения (активной/полной мощности), не более | 12 Вт / 25 В∙А |
| Прочность изоляции | 4 кВ, 50 Гц, 1 мин |
| Напряжение пробоя | 6,8 кВ, 1,2 / 50 мкс |
| Устойчивость к кратковременным электрическим разрядам, не более | 4 кВ |
| Скорость передачи данных по основному каналу связи (в зависимости от версии ПО коммуникационной части прибора) | 100 бит/с (FSK) 2400 бит/с (S-FSK) 128 кбит/с (OFDM) |
| Резервный источник питания | Вход 12 … 24 В постоянного тока |
| Класс защиты IP | IP51 |
| Габариты | 261,8×184×87,8 мм |
| Масса, не более | 1,25 кг |

Коммуникационные интерфейсы:

| Основной канал PLC | + |
| --- | --- |
| Количество фидеров | 1 |
| Оптический интерфейс | + |
| Ethernet | + |
| USB-A (ведущий) | + |
| USB-A (ведомый) | + |
| GSM/GPRS (2G) | + |
| GSM/GPRS (2G/3G) | - |

Габаритные размеры УСПД:

Панель разъемов:

# Счетчик NP73E.3-5-1

Трехфазный счетчик трансформаторного включения NP73E.3-5-1 — это интеллектуальное электронное устройство для учета активной и реактивной энергии. Трехфазный счетчик NP73E.3-5-1  предназначен для измерения мгновенной мощности и потребляемой активной и реактивной энергии в цепях трехфазного переменного тока. Такой счетчик, как правило, устанавливается на трансформаторных подстанциях или во ВРУ домов в качестве балансного счетчика, а также у мощных трехфазных абонентов мелкомоторного сектора.

Счетчик собирает информацию и передает ее в Центр с использованием встроенного PLC-модема.

Основные функции счетчика NP73E.3-5-1:

- измерение и учет активной и реактивной энергии (емкостной и индуктивной) в одном или двух направлениях;

- многотарифный учет электроэнергии (доступно до шести временных тарифов с возможностью задания рабочих, выходных и специальных дней);

- измерение активной и реактивной мощности, тока (мгновенного, среднего), среднеквадратичного напряжения, температуры, частоты, cosф, а также основных параметров качества электроэнергии;

- возможность считывания суточных и 5,10,15,30,60-минутных профилей с глубиной до 10 000 записей;

- ведение журналов событий и аварий;

- использование дополнительного маломощного реле для отключения/подключения нагрузки не более 5А или контакторов из центра сбора данных или по расписанию;

- дистанционное считывание данных и конфигурирование счетчика.

Датчики для исключения попыток несанкционированного доступа:

- датчик вскрытия корпуса счетчика;

- датчик вскрытия крышки клеммника;

- датчик сильного внешнего магнитного поля.

Отличительные особенности счетчика NP73E.3-5-1:

- дистанционное обновление программного обесечения счетчика

- поддержка модуляции S-FSK.

Технические характеристики:

| Класс точности активная энергия реактивная энергия | 0,5 S 1 |
| --- | --- |
| Базовый ток | 5 А |
| Минимальный ток | 0,05 А |
| Максимальный ток | 10 А |
| Стартовый ток активная энергия реактивная энергия | 0,005А 0,010А |
| Номинальное напряжение | 3×230/400 В |
| Рабочий диапазон напряжений | 3×184...276 В |
| Предельный рабочий диапазон | 3×115...276 В |
| Частота сети | 50 Гц |
| Постоянная счетчика активная энергия реактивная энергия | 10 000 имп/кВт∙ч 10 000 имп/квар∙ч |
| Рабочий диапазон температур | -40 °C . +70 °C |
| Точность хода часов (при 25 °C) | < 0,5 с / 24 ч |
| Полное потребление цепями тока, не более | 1 В∙А |
| Полное потребление цепями напряжения (активной/полной мощности), не более | 2 Вт / 10 В∙А |
| Тип подключения | трансформаторного включения цепей тока |
| Класс защиты IP | IP54 |
| Скорость передачи данных по основному каналу связи | 2400 бод (S-FSK) |
| Межповерочный интервал | 10 лет |
| Срок службы батарейки, не менее | 20 лет |
| Средний срок службы, не менее | 25 лет |
| Средняя наработка на отказ счетчика, не менее | 104 000 ч |
| Габариты | 290×180×63 мм |
| Масса, не более | 1,3 кг |
| Дисплей | с подсветкой |
| Маломощное дополнительное реле | 5 А |
| Датчики: | вскрытия корпуса вскрытия клеммника магнитного поля |

Коммуникационные интерфейсы:

| Основной канал PLC | + |
| --- | --- |
| Оптический интерфейс | + |
| FSK-132 | - |
| USB (модули под крышкой клеммника) | - |

Габаритные размеры счетчика:

Схема подключения:

5. Требования к упаковке и транспортировке.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям указанным в технических условия изготовителя изделия и требованиям ГОСТ.

6. Требования к документации.

По всем видам оборудования должен быть предоставлен полный пакет технической и эксплуатационной документации составленной на русском языке и подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию.

7. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации – два с половиной года со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правил хранения, но не более трех лет с даты поставки оборудования.

- Срок службы – не менее 25 лет.

Приложение №1:

- Опросный лист для заказа комплектной однотрансформаторной подстанции.

- Комплектная трансформаторная подстанция. Общий вид.

- Схема главных цепей.

- Схема корпоративной окраски.

Согласовано:

Главный инженер                                                                                С.А. Суханов

Исполнитель:

Заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологии                              А.С.Машкин