Приложение №1 к закупочной документации по закупке №9-ЗП

«Утверждаю»:

Исполнительный директор

АО «АЭСК»

___________В.С. Козлов

«___» ____________2017г.

Техническое задание

на поставку оборудования для выполнения инвестиционной программы АО «АЭСК» по реконструкции трансформаторной подстанции ТП-86 10/0,4 кВ, расположенной по адресу Тульская область, г.Алексин, ул.Заводская, в районе д.7.

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | Цена за единицу с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера КСО-298-8.1ВВ-600 | штука | 6 | 387000 |
| 2 | Камера КСО-393-13-400ТН | штука | 1 | 150000 |
| 3 | Экран боковой левый КСО 298 | штука | 1 | 3550 |
| 4 | Экран боковой правый КСО 298 | штука | 1 | 3550 |
| 5 | Экран боковой левый КСО 393 | штука | 1 | 3550 |
| 6 | Экран боковой правый КСО 393 | штука | 1 | 3550 |
| 7 | Ошиновка камеры КСО-298 | комплект | 6 | 300 |
| 8 | Ошиновка камеры КСО-393 | комплект | 1 | 300 |
| 9 | ЩО70-1А-93УЗ | штука | 1 | 45430 |
| 10 | ЩО70-2А-44УЗ | штука | 2 | 177000 |
| 11 | ЩО70-2А-09УЗ | штука | 2 | 45400 |
| 12 | ЩО70-2А-01УЗ | штука | 5 | 34220 |
| 13 | ЩО70-2А-77УЗ | штука | 1 | 224200 |
| 13 | Экран боковой ЩО70 правый | штука | 3 | 3550 |
| 14 | Экран боковой ЩО70 левый | штука | 3 | 3550 |
| 15 | Ошиновка ЩО70 | комплект | 11 | 300 |
| 16 | Силовой трансформатор ТМГ1000 10/04кВ | штука | 1 | 490000 |
| Итого начальная (максимальная ) цена договора | 3 888 435 |

1.Требования к поставке камер сборных одностороннего обслуживания КСО 393, КСО 298 и низковольтных комплектных устройств серии ЩО 70

1.1 Общие требования:

Все оборудование должно быть разработано, изготовлено, испытано в соответствии с последними изданиями соответствующих Российских и Международных норм, правил, стандартов и инструкций:

-ПУЭ Правила устройства электроустановок;

-ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие требования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 14254-96 «Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (Код IP)»;

-ГОСТ 12.12.1.038-82 «ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

-ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

-ГОСТ 12.2.007.3-75 Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности

-ГОСТ 12.2.007.4-75 Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств

-ГОСТ 1516.1-76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

-ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

-ГОСТ 8024-90 Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний

Все оборудование должно быть сертифицировано по российским стандартам и иметь сертификаты соответствия, которые должны быть представлены.

1.2. Требования к камерам сборным одностороннего обслуживания серии КСО-298 (далее по тексту - камеры):

- Количество, комплектация и схемы главных цепей камер КСО 298 должны соответствовать приложению №1 к настоящему техническому заданию;

- климатическое исполнение и категория размещения камер (по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1) У3;

-габаритные размеры камер КСО298 должны соответствовать следующим нормам (ГхШхВ): 1150х750х2150 мм;

- номинальный ток сборных шин 1000А;

- соединение камер КСО со сборными шинами только сварное. БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СБОРНЫХ ШИН НЕДОПУСТИМО.

- двери камер КСО должны быть оборудованы запирающими устройствами, фиксирующими дверь в закрытом положении. Запирающие устройства дверей КСО должны открываться без применения ключей.

- маркировка вторичных цепей камер КСО 298 должна быть выполнена печатным способом на специализированном оборудовании. Маркировка вторичных цепей вручную с нанесением надписей маркером, фломастером и т.п. недопустима.

-покраска камер должна осуществляться с предварительной обработкой поверхности на высокотехнологическом автоматизированном оборудовании и соответствовать требованиям соответствующих нормативно-технических документов;

-предварительная обработка окрашиваемой поверхности должна выполняться в соответствие с требованиями ГОСТ 9.402-2004*;

-внешнее покрытие камер должно быть выполнено на основе эпоксидно-полиэфирного порошка и иметь толщину не менее 180 мкм;

-защитные меры безопасности (заземление, автоматическое отключение питания, защита от перенапряжения, уравнивание потенциалов) должны соответствовать требованиям ПУЭ, ГОСТ Р 50571.1-93, СНиП 3.05.06-85, и других нормативных документов.

-требования безопасности должны соответствовать требованиям
 ГОСТ 12.2.007.4-75, при этом по способу защиты от поражения электрическим током должны соответствовать 1 классу по ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001

-защитное заземление должно быть выполнено в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.2.007.0-75*, ГОСТ 12.1.030-81*, ГОСТ 25861-83*.

- расположение и стыковка камер между собой должны соответствовать конкретному проекту;

- конструктивно каждая камера КСО298 должна состоять из трех отсеков:

-отсек высоковольтного выключателя;

-релейный отсек;

-кабельный отсек;

и представлять собой металлоконструкцию, сваренную из гнутых профилей, внутри которой размещена аппаратура главных цепей, а на фасаде – приводы выключателей и разъединителей, а также аппаратура вспомогательных цепей;

- доступ в камеру должен обеспечиваться двумя дверьми:

-нижней – в зону кабельных присоединений, ограничителей перенапряжений и силового трансформатора;

-верхней – в зону высоковольтного выключателя, трансформаторов тока и собственных нужд;

-двери каждой камеры КСО298 должны быть оборудованы выдвижным поворотным механизмом, удерживающим их в открытом положении при проведении ремонтных или профилактических работ, и быть взаимозаменяемыми и быстросъемными;

-аппаратура вспомогательных цепей камер КСО298 должна быть смонтирована на наружной стороне верхней двери;

-конструкция камеры КСО298 должна обеспечивать полную локализацию релейного отсека;

-для осмотра внутренней части камеры на съемной фальшпанели и на фасаде ограждения должны быть предусмотрены застекленные смотровые окна, обеспечивающие возможность визуального осмотра положения выключателя и разъединителя в соответствии с п. 3.1.3 ПОТ Р М 016-2001;

-качество стекла смотровых окон должно соответствовать требованиями ГОСТ 17622-72*.

1.3. Требования к камерам сборным одностороннего обслуживания серии КСО-393 (далее по тексту - камеры):

- Количество, комплектация и схемы главных цепей камер КСО 393 должны соответствовать приложению №1 к настоящему техническому заданию;

- климатическое исполнение и категория размещения камер (по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1) У3;

-габаритные размеры камер КСО393 должны соответствовать следующим нормам (ГхШхВ): 800х800х1900 мм;

- номинальный ток сборных шин 1000А;

- соединение камер КСО со сборными шинами только сварное. БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СБОРНЫХ ШИН НЕДОПУСТИМО.

- в камерах КСО393 сх. 03, сх. 04  установить автогазовые выключатели нагрузки на 630А производства ОАО «ГК ЭЛЕКТРОЩИТ» г. Самара.

- в камерах КСО393 сх. 04 установить предохранители тип ПКТ.

- двери камер КСО должны быть оборудованы запирающими устройствами, фиксирующими дверь в закрытом положении. Запирающие устройства дверей КСО должны открываться без применения ключей.

- в камерах КСО должна быть предусмотрена текстолитовая перегородка, преграждающая доступ к находящимся под напряжением сборным шинам, при работе персонала в нижней части камеры.

-покраска камер должна осуществляться с предварительной обработкой поверхности на высокотехнологическом автоматизированном оборудовании и соответствовать требованиям соответствующих нормативно-технических документов;

-предварительная обработка окрашиваемой поверхности должна выполняться в соответствие с требованиями ГОСТ 9.402-2004*;

-внешнее покрытие камер должно быть выполнено на основе эпоксидно-полиэфирного порошка и иметь толщину не менее 180 мкм;

-защитные меры безопасности (заземление, автоматическое отключение питания, защита от перенапряжения, уравнивание потенциалов) должны соответствовать требованиям ПУЭ, ГОСТ Р 50571.1-93, СНиП 3.05.06-85, и других нормативных документов.

-требования безопасности должны соответствовать требованиям
 ГОСТ 12.2.007.4-75, при этом по способу защиты от поражения электрическим током должны соответствовать 1 классу по ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001

-защитное заземление должно быть выполнено в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.2.007.0-75*, ГОСТ 12.1.030-81*, ГОСТ 25861-83*.

- расположение и стыковка камер между собой должны соответствовать конкретному проекту;

-качество стекла смотровых окон должно соответствовать требованиями ГОСТ 17622-72*.

1.4. Требования к низковольтным комплектным устройствам серии ЩО70 (далее по тексту – панели ЩО70 или панели).

- Количество, комплектация и схемы главных цепей панелей ЩО70 должны соответствовать приложению №1 к настоящему техническому заданию;

- соединение панелей ЩО70 со сборными шинами только сварное. БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СБОРНЫХ ШИН НЕДОПУСТИМО.

- в панелях ЩО70 установить автоматические выключатели типа ВА производства ОАО «Контактор», г. Ульяновск, рубильники типа РЕ производства ОАО «Завод низковольтной аппаратуры», г. Коренево.

- двери панелей ЩО должны быть оборудованы запирающими устройствами, фиксирующими дверь в закрытом положении. Запирающие устройства дверей ЩО должны открываться без применения ключей.

- маркировка вторичных цепей панелей ЩО70 должна быть выполнена печатным способом на специализированном оборудовании. Маркировка вторичных цепей вручную с нанесением надписей маркером, фломастером и т.п. недопустима.

-покраска панелей должна осуществляться с предварительной обработкой поверхности на высокотехнологическом автоматизированном оборудовании и соответствовать требованиям соответствующих нормативно-технических документов;

-предварительная обработка окрашиваемой поверхности должна выполняться в соответствие с требованиями ГОСТ 9.402-2004*;

-внешнее покрытие панелей должно быть выполнено на основе эпоксидно-полиэфирного порошка и иметь толщину не менее 180 мкм;

-защитные меры безопасности (заземление, автоматическое отключение питания, защита от перенапряжения, уравнивание потенциалов) должны соответствовать требованиям ПУЭ, ГОСТ Р 50571.1-93, СНиП 3.05.06-85, и других нормативных документов.

-требования безопасности должны соответствовать требованиям
 ГОСТ 12.2.007.4-75, при этом по способу защиты от поражения электрическим током должны соответствовать 1 классу по ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001

-защитное заземление должно быть выполнено в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.2.007.0-75*, ГОСТ 12.1.030-81*, ГОСТ 25861-83*.

- расположение и стыковка панелей между собой должны соответствовать конкретному проекту.

1.5. Требования к поставке.

1. Все панели ЩО70 и камеры КСО должны поставляться раздельно, комплект сборных шин поставляется отдельно от камер КСО и панелей ЩО70.

2. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращающую повреждение продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

1.6. Гарантийные обязательства.

- Завод-изготовитель должен гарантировать соответствие электротехнического оборудования требованиям  ГОСТ 12.2.007-75, ГОСТ 1516.1-76, ГОСТ 8024-90, ГОСТ 15543.1-89  при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

- Гарантийный срок эксплуатации –не менее 5 (пяти) лет со  дня  ввода в эксплуатацию.

- Срок службы – не менее 25 лет.

2.Требования к поставке силового трансформатора ТМГ 1000 10/0,4

2.1. Технические характеристики силового трансформатора ТМГ 1000 10/0,4

| Мощность, кВа | 1000 |
| --- | --- |
| Напряжение ВН, кВ | 10 |
| Напряжение к.з. при 75 С, % | 5,5 |
| Напряжение НН, кВ | 0,4 |
| Высота, мм | 1850 |
| Длина, мм | 1770 |
| Потери х.х., Вт | 1600 |
| Схема и группа соединения | Y/Yн-0 |
| Ширина, мм | 1080 |
| Масса, кг | 2900 |

2. 2. Общие требования:

1. Наличие заводской опломбировки обязательно.

2. Товар может быть предложен не ранее 2016г. выпуска.

3. Товар должен быть изготовлен на Минском электротехническом заводе имени В.И. Козлова.

4. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами, наличие сертификата, оформленного в соответствии с Российским законодательством и протокола испытаний.

2.3. Требования к гарантии:

1.Гарантийный срок на оборудование: не менее 5 (пяти) лет со  дня  ввода в эксплуатацию.

2. Срок службы не менее 25 лет со дня ввода в эксплуатацию.

2.4. Требования к поставке:

1. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращающую повреждение продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

Подготовил:

Зам. Исполнительного директора по внедрению

новой техники и технологии                                                              Машкин А.С.

Согласовано:

Главный инженер-начальник района сетей                                    Суханов С.А.

Приложение:

1. «Однолинейная схема РУ-10кВ, РУ-0,4кВ и ШСН. (файл pdf.)»